| 委托方 | 名称 | 山东神驰石化有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 | 张同振 | 联系电话 | 15905467113 |
| 受检项目 | 名称 | 山东神驰石化有限公司三月月度检测项目 |  |  |
|  | 采样地址 | 东营市东营港经济开发区港北三路南、港西二路西 |  |  |
|  | 采样日期 | 2024.03.04 | 分析日期 | 2024.03.04-03.06 |
|  | 样品规格 /数量 | 10ml吸收液*4瓶、1L气袋*16个、500ml水样*9瓶、 200ml水样*3瓶、1L水样*3瓶、250ml水样*4瓶 |  |  |
| 检测项目 | - 有组织废气检测项目：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫化氢，共2项； - 废水检测项目：pH值、悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚、COD、氨氮、总磷、总氮、总砷，共10项。 |  |  |  |
| 检测结果 | 见本报告第2-4页 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 编 制： 审 核： 检验检测专用章 批 准： 签 发 日 期： |  |  |  |  |

- 一、检测结果

- （一）有组织废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

| 检测点位 | DA008污水厂废气处理装置排放口 |  | 采样日期 | 2024.03.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 15 | 测点截面积（m2） | 0.1590 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 硫化氢 | 样品编号 | 24H03025FQ1001 | 24H03025FQ1002 | 24H03025FQ1003 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 3.85×10-6 | 4.03×10-6 | 4.15×10-6 | / |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H03025FQ2001 | 24H03025FQ2002 | 24H03025FQ2003 | 均值 |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 40.2 | 43.8 | 51.4 | 45.1 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.124 | 0.141 | 0.171 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 3077 | 3223 | 3319 | / |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 5.9 | 6.2 | 6.3 |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 18 | 19 | 18 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 4.2 | 4.0 | 4.1 |  |
| 备注 |  | 因样品浓度低于监测方法检出限，故该监测数据以ND表示未检出，并以1/2最低检出限数值参与统计计算。 |  |  |  |

表2

| 检测点位 | DA009油气回收排放口（进口）回收率 |  | 采样时间 | 2024.03.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | — | 测点截面积（m2） | 0.0050 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H03025FQ2004 | 24H03025FQ2005 | 24H03025FQ2006 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 9.12×103 | 9.84×103 | 8.48×103 | 9.15×103 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 2.80 | 3.07 | 2.63 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 307.5092 | 312.3648 | 309.8469 | / |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 18.2 | 18.5 | 18.3 |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 15 | 14 | 14 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.2 | 2.3 | 2.1 |  |

表3

| 检测点位 | DA009油气回收排放口（出口）回收率 |  | 采样时间 | 2024.03.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 16.5 | 测点截面积（m2） | 0.0706 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H03025FQ2007 | 24H03025FQ2008 | 24H03025FQ2009 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 35.8 | 41.2 | 36.6 | 37.9 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.009 | 0.010 | 0.009 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 254 | 253 | 253 | / |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 9 | 10 | 10 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 1.9 | 2.0 | 1.9 |  |
| 去除效率（%） |  | 99 | 99 | 99 | 99 |

- 表4

| 检测点位 | DA010危废房废气处理排放口 |  | 采样时间 | 2024.03.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 15 | 测点截面积（m2） | 0.1963 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H03025FQ2010 | 24H03025FQ2011 | 24H03025FQ2012 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 45.6 | 43.6 | 55.6 | 48.3 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.348 | 0.347 | 0.433 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 7626 | 7956 | 7782 | / |
| 测点烟气温度（℃） |  | 8 | 7 | 8 |  |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 11.1 | 11.6 | 11.4 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.0 | 2.1 | 2.1 |  |

- 表5

| 检测点位 | DA011化验室废气处理排放口 |  | 采样时间 | 2024.03.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) |  | 17.6 | 测点截面积（m2） | 0.2827 |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 样品编号 | 24H03025FQ2013 | 24H03025FQ2014 | 24H03025FQ2015 |  |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 30.0 | 34.0 | 30.2 | 31.4 |
|  | 实测排放速率（kg/h） | 0.184 | 0.214 | 0.188 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 6122.048 | 6294.677 | 6218.962 | / |
| 测点烟气温度（℃） |  | 13 | 13 | 12 |  |
| 烟气平均流速（m/s） |  | 6.39 | 6.56 | 6.47 |  |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.2 | 2.0 | 2.1 |  |

- （二）废水检测结果（样品状态：水质微浊、无异味）

- 表1

| 采样时间 |  | 2024.03.04 | 检测点位 | DW001污水处理厂出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | - 检测结果 |  |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 样品编号 |  | 24H03025FS1001 | 24H03025FS1002 | 24H03025FS1003 |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 |
| 石油类 | mg/L | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.26 |
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
| COD | mg/L | 15.1 | 16.6 | 16.4 | 16.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.101 | 0.093 | 0.096 | 0.097 |
| 总氮 | mg/L | 5.70 | 6.56 | 6.16 | 6.14 |
| 总磷 | mg/L | 0.063 | 0.054 | 0.078 | 0.065 |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

本页以下空白

- 表2

| 采样时间 |  | 2024.03.04 | 检测点位 | DW003污水汽提塔污水排放口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | - 检测结果 |  |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 |
| 样品编号 |  | 24H03025FS2001 | 24H03025FS2002 | 24H03025FS2003 |  |
| 总砷 | μg/L | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

二、质量控制

- （一）质控措施

1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测标准及方法。

2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白样品分析、平行样品分析、标准样品测定等。

- （二）质控结果

- 1.空白样

| # 质控类型 | # 样品编号 | # 检测项目 | # 单位 | # 结果 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输空白 | 24H03025YK2001 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | ND | 合格 |
| 现场空白 | 24H03025XK1001 | 硫化氢 | mg/m3 | ND | 合格 |
| 全程序空白 | 24H03025FS1004 | 硫化物 | mg/L | ND | 合格 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |  |

- 2.平行样

| # 质控类型 | # 样品编号 | # 检测项目 | # 单位 | # 结果 |  | # 判定依据 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 平行 | 24H03025FQ2006 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 8.48×103 | 8.42×103 | 相对偏差≤15% | 合格 |
|  | 24H03025FQ2011 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 43.6 | 42.8 |  | 合格 |
|  | 24H03025FS1003 | 石油类 | mg/L | 0.24 | 0.25 | 相对偏差≤5% | 合格 |
|  | 24H03025FS1001 | 挥发酚 | mg/L | ND | ND |  | 合格 |
|  | 24H03025FS1001 | 硫化物 | mg/L | ND | ND | 相对偏差≤30% | 合格 |
|  | 24H03025FS1001 | 氨氮 | mg/L | 0.101 | 0.104 | 相对偏差≤5% | 合格 |
|  | 24H03025FS1003 | 总氮 | mg/L | 6.16 | 6.06 |  | 合格 |
|  | 24H03025FS1003 | 总磷 | mg/L | 0.078 | 0.079 |  | 合格 |
|  | 24H03025FS1001 | COD | mg/L | 15.1 | 15.3 |  | 合格 |
|  | 24H03025FS2001 | 总砷 | μg/L | ND | ND | 相对偏差≤20% | 合格 |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |  |  |

本页以下空白

- 3.标准样品结果

| # 质控类型 | # 检测项目 | # 单位 | # 质控样浓度 | # 结果 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室质控 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | mg/m3 | 10.15±10% | 10.0 | 合格 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.250±5% | 0.254 | 合格 |
|  | 石油类 | mg/L | 25.6±5% | 25.4 | 合格 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 1.00±10% | 1.02 | 合格 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.350±10 % | 0.346 | 合格 |
|  | COD | mg/L | 70.0±5% | 70.7 | 合格 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.00±5 % | 1.03 | 合格 |
|  | 总氮 | mg/L | 3.50±10% | 3.70 | 合格 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.24±5% | 0.24 | 合格 |
|  | 总砷 | μg/L | 10.2±0.8 | 9.66 | 合格 |

- 4.加标样品结果

| # 质控类型 | # 检测项目 | # 单位 | # 样品浓度 | # 加标量 | # 加标后浓度 | # 回收率（%） | # 判定依据 | # 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室加标 | 硫化物 | µg | 1.86 | 5 | 6.90 | 101 | # 60%-120% | # 合格 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.22 | 2 | 3.41 | 110 | 90%-110% | 合格 |

三、检测方法

| 检测类别 | 检测项目 | 标准代号 | 标准名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 0.07mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 国家环保总局(2003)第四版(增补版) | 空气和废气监测分析方法 （亚甲基蓝分光光度法） | 0.0025 mg/m3 |
| 废水 | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 | — |
|  | 石油类 | HJ 637-2018 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 0.06 mg/L |
|  | 悬浮物 | GB 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | — |
|  | 硫化物 | HJ 1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 0.01 mg/L |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.01mg/L |
|  | COD | HJ/T 399-2007 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | 2.3 mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | GB 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 mg/L |
|  | 总砷 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.3 μg/L |

本页以下空白

四、使用仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字温湿度计 | AR837 | XZ-JCC-M-071 |
| 2 | 空盒气压表 | DYM3 | XZ-JCC-M-056 |
| 3 | 风速仪 | 16024 | XZ-JCC-M-088 |
| 4 | 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D | XZ-JCC-M-148 |
| 5 | 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D | XZ-JCC-M-061 |
| 6 | 真空气体采样器 | JC-CYQ005 | XZ-JCC-M-157 |
| 7 | 真空气体采样器 | JC-CYQ005 | XZ-JCC-M-159 |
| 8 | pH计 | CT-6020 | XZ-JCC-M-122 |
| 9 | 全自动大气/颗粒物采样器 | MH1200 | XZ-JCC-M-063 |
| 10 | 全自动大气/颗粒物采样器 | MH1200 | XZ-JCC-M-065 |
| 11 | 电子天平 | BSM120.4 | XZ-JCS-M-027 |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | XZ-JCS-M-006 |
| 13 | 红外分光测油仪 | lnLab-2100 | XZ-JCS-M-007 |
| 14 | 原子荧光光度计 | AF-7500B | XZ-JCS-M-004 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | UV-8000A | XZ-JCS-M-021 |
| 16 | 多参数水质分析仪 | D60 | XZ-JCS-M-023 |
| 17 | 多功能消解仪 | DX25 | XZ-JCS-A-054 |
| 18 | 气相色谱仪 | GC-9600 | XZ-JCS-M-024 |

五、检测期间气象参数

| 日期 | 时间 | 气象条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气温(℃) | 湿度（%RH） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 总云/低云 |
| 2024.03.04 | 10:29 | 3.1 | 39.8 | 101.8 | 2.4 | 东 | 3/0 |
|  | 12:10 | 4.2 | 39.9 | 101.7 | 2.2 | 东 | 3/1 |
|  | 13:50 | 5.1 | 39.9 | 101.7 | 2.2 | 东 | 3/1 |

六、报告参与人员名单

- 采样人员：胡洪玮、王龙杰、杜春雨、王凯星

- 分析人员：张欣茹、王海棠、李佳静、程玉辉、李岩

********************************报告结束 ****************************